TE-BW智能三相功率表通讯协议

一、通讯接口：

接口标准：RS-485

接线方式：输入/输出典型接线图

工作方式：半双工

通讯格式：数据格式一：异步，一位起始位，八位数据位，一位结束位，参数设定DATA项中整

定值对应Ob8D,适用于单机版一对一通讯；

数据格式二：异步，一位起始位，九位数据位，一位结束位，参数设定DATA项中整

定值对应9b8D,适用于多机通讯

通讯速率： 4800bit/s或9600bit/s

选址方式：利用地址码选址

通讯方式：主从、一对一或一对多方式

PC机（或数据采集器）为主机，仪表为从机

总线标准：MODBUS总线方式，RTU（远程终端设备）模式

注：数据格式二中第九位数据位用来区分地址与其它字节，当第九位为1时，表示此字节是从机地址，其它字节的第九为均为0。

二、报文格式：

从机地址

功能码

数据

错误校验

其中数据部分还包括：数据块起始地址

数据块长度（字数或字节数）

数据块

2．1、机地址

本规约允许连接1台主机、127台从机，从机地址为1～127。

2.2、功能码

03		读取从机参数

04		读取从机数据

16		修改从机参数

2.3、数据

数据块内容根据机型不同各不相同，所有数据均为16位，传送时高位在前，低位在后。

2．4、误校验

横向：无校验

纵向：CRC校验。校验传送时，低位在前、高位在后。

2．5、RC-16（循环冗余校验）

从地址开始，到数据的最后一个字节，所有数据都进行校验。

校验所用多项式为：A001H

生成CRC-16校验字节的步骤如下：

（1）将FFFFH装入一个16位寄存器

（2）该16位寄存器的高位字节不变，低位字节与需要校验的开始字节进行“异或”运算，结果仍放入此16位寄存器的低位字节。

（3）把这个16位寄存器向右移1位，高位添0。

（4a）若向右移出的位（标记位）是1，则生成多项式A001H和这个16位寄存器进行“异或”运算，结果放回此寄存器。

（4b）若向右移出的位（标记位）是0，则返回（3）

（5）重复（3）和（4），直至移出8位

（6）下一个字节的数据与该16位寄存器进行“异或”运算

（7）重复（3）-（6），直至该报文所有字节均与16位寄存器进行“异或”运算，并移位8次。

（8）这个16位寄存器的内容即为2字节CRC错误校验，被加到报文的最高有效位，低位在前、高位在后。

CRC-16生成范例：

16位寄存器			  标记		       16进制

1111  1111  1111  1111 						    FFFF

02H                       0000  0010                  	  	    02

异或运算	  1111  1111  1111  1101                 		    FFFD

移出1位      0111  1111  1111  1110			1         	    7FFE

多项式        1010  0000  0000  0001                 		    A001

异或运算      1101  1111  1111  1111                  		    DFFF

移出2位      0110  1111  1111  1111			1               6FFF

多项式        1010  0000  0000  0001                  		    A001

异或运算      1100  1111  1111  1110							CFFE

移出3位      0110  0111  1111  1111			0				67FF

移出4位      0011  0011  1111  1111			1				33FF

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1001  0011  1111  1110							93FE

移出5位      0100  1001  1111  1111			0				49FF

移出6位      0010  0100  1111  1111			1				24FF

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1000  0100  1111  1110							84FE

移出7位      0100  0010  0111  1111			0				427F

移出8位      0010  0001  0011  1111			1				213F

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1000  0001  0011  1110							813E

07H                       0000  0111							  07

异或运算      1000  0001  0011  1001							8139

移出1位      0100  0000  1001  1100			1				409C

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1110  0000  1001  1101							E09C

移出2位      0111  0000  0100  1110			1				704E

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1101  0000  0100  1111							C04F

移出3位      0110  1000  0010  0111			1				6827

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1100  1000  0010  0110							C826

移出4位      0110  0100  0001  0011			0				6413

移出5位      0011  0010  0000  1001			1				3209

多项式        1010  0000  0000  0001							A001

异或运算      1001  0010  0000  1000							9208

移出6位      0100  1001  0000  0100 			0				4904

移出7位      0010  0100  1000  0010			0				2482

移出8位      0001  0010  0100  0001 			0				1241

12H          41H

带有CRC-16的传送报文（报文向右移位传送）

12          41          07          02

0001  0010  0100  0001  0000  0111  0000  0010

末位传送           传送顺序          首位传送

三、功能详述

3．1、取从机参数（功能码03）

功能码03可取得被编址从机中所有参数的设定值。

询问

要求读取2号从机所有参数的设定值

应答

2号从机参数的设定值为400、35、9600（参数：CT变比、PT变比、波特率）

3．2、从机数据（功能码04）

功能码04可取得被编址从机中所有的数据。

询问

要求读取2号从机所有测量数据

应答

2号从机的测量数据为138、159、143、0（测量数据：三相电流、漏电流）

3.3、远方修改从机参数（功能码16）

功能码16可对被编址从机中所有参数进行设定、修改。

询问

要求将2号从机的参数修改为800、6（参数：CT变比、PT变比）

应答

四、仪表数据通讯格式

4．1：参数传送格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | PT | CT | NET | DATA | BAUD |
| 说明 | PT倍率 | CT倍率 | 线路供电方式 | 通讯数据格式 | 通讯波特率 |

说明：第3项中NET读出为0时表示 线路接线方式为三相三线，读出为1时表示 三相四线

第4项中CYCL读出为0时表示 禁止自动循环显示，读出为1时表示 开启自动循环显示

第5、6项读出为0时表示 关闭上限或下限报警功能

第7项读出为0时表示 8位数据格式通讯， 为1时表示 9数据格式通讯

4.2测量数据字传送格式

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | SYMB | Ua | Ub | Uc | Ia |
| 说明 | 系统状态 | A相电压 | B相电压 | C相电压 | A相电流 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 符号 | Ib | Ic | ∑P | ∑Q |  |
| 说明 | B相电流 | C相电流 | 有功功率 | 无功功率 |  |

说明：4.2.1、系统状态：系统状态提供16个标记位，向上位机及时反映测量仪表当前的工作状态，

| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 参数未读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：① 状态字中的每一位，条件成立时为1，条件不成立时为0，不用的位为0。

② 参数未读标记在以下状态时为1   a、仪表刚上电，没有请求过参数。

b、通过面板操作，改变装置参数设定值。

c、通过计算机远程操作，改变装置参数设定值。

上位机请求过参数后，仪表自动将“参数未读”标记位清0。

4.2.2、数量处理说明：

- 电压值：实际一次电压值=（PT倍率 ×电压读出值）/100，如A相电压值读出为12345，如果PT倍率值为1，则当前实际电压值为123.45V，如果PT倍率为100，则当前实际电压值为12.345kV

- 电流值：实际一次电流值＝（CT倍率 ×电流读出值）/10000，如A相电流值读出为45678，如果CT倍率值为1，则当前实际电流值为4.5678A，如果CT倍率为200，则当前实际电压值为913.56A

- 功率值：实际一次功率值＝（PT倍率×CT倍率×读出值）/10，如有功功率值读出为8660，如果CT倍率为120，PT倍率为100，则实际功率值＝10392000W＝10.392MW